### INSTRUCTIVO DE TOMA DE MUESTRAS DE EFLUENTES (CLOACALES, INDUSTRIALES) y AGUA PARA PRUEBAS HIDRAÚLICAS

#### 1. Consideraciones y Materiales

Materiales necesarios:

- Botella de vidrio o plástico color ámbar (1000 mL).

- Recolector estéril (250 mL).

- Encendedor, mechero o hisopo con algodón y alcohol.

- Papel, cinta adhesiva y marcador de tinta indeleble.

- Conservadora con hielo o gel refrigerante.

#### 2. Precauciones según el origen de la muestra:

- Se debe evitar el contacto directo de los dedos con la boca o el interior del recipiente. La tapa debe retirarse únicamente en el momento de la toma y debe mantenerse en posición que impida la contaminación del contenido.

- El frasco debe sumergirse rápidamente, sosteniéndolo por el cuello, hasta que la boca quede a aproximadamente 20 cm por debajo de la superficie del agua, siempre en sentido contrario a la corriente. En aguas quietas, el frasco debe moverse en semicírculo bajo la superficie para obtener una muestra representativa.

- Una vez cerrado el frasco debe sanitizarse adecuadamente el exterior si estuvo en contacto con efluentes.

#### 3. Toma de Muestra para Análisis Físico-Químico

- Rotular: Identificar el recipiente (mínimo 1 litro de capacidad).

- Recolección: Llenar el envase dejando un volumen mínimo libre (sin cámara de aire excesiva) para compensar variaciones térmicas. Si se utiliza un conservante, prever el espacio necesario.

- Cerrar: Asegurar un cierre hermético.

- Verificar: Confirmar que el rótulo esté escrito con tinta indeleble.

- Conservación y traslado: Guardar en un lugar fresco o en conservadora. Enviar al laboratorio en el menor tiempo posible (tiempo máximo de entrega: 4 días).

#### 4. Toma de Muestra para Análisis Microbiológico

- Asepsia inicial: Utilizar únicamente envases estériles y mantener precaución extrema para evitar la contaminación cruzada.

- Rotular: Identificar el envase antes de la toma.

- Desinfección y purga: En caso de muestrear desde una canilla o válvula: flamear con encendedor o mechero la salida del grifo si es metálico. Si es plástico, aplicar calor mínimo para no deteriorarlo. Abrir la llave o activar el bombeo y dejar correr el agua (chorro moderado) hasta asegurar el recambio desde la fuente original.

- Apertura del envase: Abrir el recipiente estéril sosteniendo la tapa hacia abajo. No tocar los bordes, la boca ni el interior.

- Llenado: Mantener el frasco inclinado a 45° para evitar el ingreso de partículas en suspensión. Llenar dejando cámara de aire.

- Cerrar: Tapar inmediatamente garantizando un cierre perfecto.

- Conservación: Almacenar en conservadora oscura con paquetes de gel refrigerante o hielo limpio, o en heladera. Nunca congelar ni colocar en freezer. Mantener la conservadora aislada de comidas u otros elementos.

- Traslado: Enviar al laboratorio lo antes posible, en condiciones de oscuridad y refrigeración. Se recomienda realizar el traslado pocas horas después de la toma de muestra.